Приложение

Утверждена постановлением

Администрации Тополинского сельсовета

Хабарского района Алтайского края

от 13.09.2024г. № 20

Схема водоснабжения и водоотведения

сельского поселения Тополинский сельсовет

Хабарского  района Алтайского края

с. Топольное 2024 г.

Содержание

Введение.................................................................................................................................................... 5

Общие сведения о муниципальном образовании Тополинский сельсовет ....................................... 8

Глава I. Схема водоснабжения муниципального образования

Тополинский сельсовет........................................................................................................................ 10

- 1.1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения  ....................... 10

- 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования

- Тополинский сельсовет и деление территории округа на

- эксплуатационные зоны .......................................................................................................................... 10

- 1.1.2.Описание территорий муниципального образования Тополинский сельсовет,

- не охваченных централизованными системами водоснабжения........................................... 10

- 1.1.3.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного

- и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых

- водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного

- водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем

- водоснабжения............................................................................................................................ 11

- 1.1.4.Описание результатов технического обследования централизованных

- систем водоснабжения............................................................................................................... 11

- 1.1.4.1.Описание состояния существующих источников водоснабжения и

- водозаборных сооружений......................................................................................................... 11

- 1.1.4.2.Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая

- оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки

- требованиям обеспечения нормативов качества воды............................................................ 13

- 1.1.4.3.Описание состояния и функционирования существующих

- насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности

- подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода

- электрической энергии, необходимой для подачи установленного объёма

- воды, и установленного уровня напора (давления)................................................................ 14

- 1.1.4.4.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей

- систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и

- определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки

- по этим сетям............................................................................................................................. 17

- 1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем,

- возникающих при водоснабжении населенных пунктов муниципального

- образования Тополинский сельсовет , анализ исполнения предписаний

- органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль,

- об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды............................ 18

- 1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с

- использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее

- технологические особенности указанной системы................................................................. 19

- 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений

- по предотвращению замерзания воды применительно к территории

- распространения вечномерзлых грунтов.................................................................................. 19

- 1.1.6.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном

- основании объектами централизованной системы водоснабжения, с

- указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в

- которых расположены такие объекты)..................................................................................... 19

- 1.2.Направления развития централизованных систем водоснабжения................................. 19

- 1.2.1.Основные направления, принципы, задачи и плановые значения

- показателей развития централизованных систем водоснабжения......................................... 19

- 1.2.2.Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения

- в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования............... 23

- 1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды........... 26

- 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку

- структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды

- при её производстве и транспортировке.................................................................................. 26

- 1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по

- технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки

- максимального водопотребления)............................................................................................ 27

- 1.3.3. Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам

- абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения,

- производственные нужды юридических лиц и другие нужды населённых

- пунктов муниципального образования Тополинский сельсовет (пожаротушение,

- полив и др.)...................................................................................................................................27

- 1.3.4.Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической

- воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о

- действующих нормативах потребления коммунальных услуг............................................. 28

- 1.3.5.Описание существующей системы коммерческого учёта питьевой, технической

- воды и планов по установке приборов учёта;......................................................................... 28

- 1.3.6.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы

- водоснабжения муниципального образования Тополинский сельсовет.............................. 28

- 1.3.7.Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее

- 10 лет с учётом различных сценариев развития округа, рассчитанные на

- основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего

- объёма потребления воды населением и его динамики с учётом перспективы развития

- и изменения состава и структуры застройки......................................................................... 28

- 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с

- использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее

- технологические особенности указанной системы............................................................... 29

- 1.4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

- объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учётом

- планов мероприятий по приведению качества питьевой  воды в соответствие

- с установленными требованиями)............................................................................................ 29

- 1.4.1. Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта воды

- и их применении при осуществлении расчётов за потреблённую воду............................... 30

- 1.4.2. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров,

- водонапорных башен.................................................................................................................. 30

- 1.4.3. Обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой

- воды установленного качества.................................................................................................. 380

- 1.4.4. Сокращение потерь воды при её транспортировке.

- 1.4.5. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия

- качества питьевой воды.............................................................................................................31

- 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и

- модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.................................... 31

- 1.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции

- объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации)

- промывных вод........................................................................................................................... 31

- 1.6. Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию

- и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя

- с разбивкой по годам................................................................................................................ 32

- 1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем

- водоснабжения.......................................................................................................................... 32

- 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных

- систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций,

- уполномоченных на их эксплуатацию..................................................................................... 34

- Глава 2 СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

- ОБРАЗОВАНИЯ ТОПОЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.......................................................... 35

- 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального

- образования Тополинский сельсовет....................................................................................... 35

- 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод

- на территории муниципального образования Тополинский сельсовет  и

- деление территории округа на эксплуатационные зоны....................................................... 35

- ВВЕДЕНИЕ

- Основой для разработки и реализации Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Тополинский сельсовет до 2035 года является:

- - Генеральный план муниципального образования Тополинский сельсовет, разработанный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- - Федеральный закон от 7 декабря № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий систему взаимоотношений в сфере водоснабжения и водоотведения и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного развития систем водоснабжения и водоотведения;

- -  Постановление правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 « О схемах водоснабжения и водоотведения»

- - Водного кодекса Российской Федерации.

- Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения), обеспечение водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования , а также развития централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

- Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения , обеспечению надёжного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же повышению надёжности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения муниципального образования Тополинский сельсовет.

- В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сооружений, затраты на реализацию мероприятий Схемы планируется финансировать за счёт денежных средств выделяемых из федерального, районного и местного бюджета.

- Кроме этого, Схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения  и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

- Схема включает:

- - паспорт схемы;

- - пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тополинский сельсовет и анализом существующих технических и технологических проблем;

- - цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

- - перечень мероприятий по реализации схемы;

- - обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.

- ПАСПОРТ СХЕМЫ

- Наименование

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тополинский сельсовет.

- Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

- Администрация муниципального образования Тополинский сельсовет

- Нормативно правовая база для разработки схемы

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» ( вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»)

- СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание)

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Цели схемы:

- -обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего  жилищного комплекса , а так же объектов социально культурного назначения ;

- - улучшение работы водоснабжения и водоотведения;

- - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- - снижение вредного воздействия на окружающую среду.

- Способ достижения цели:

- -реконструкция существующих водозаборных узлов;

- -реконструкция сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования Тополинский сельсовет;

- - модернизация объектов инженерной инфраструктуры путём внедрения ресурсо - и энергосберегающих технологий;

- - установка приборов учёта;

- - подсчёт запасов воды;

- - проектирование ЗСО объектов водоснабжения (с утверждением в ТКЗ).

- Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

- - повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- - реконструкция и замена устаревшего оборудования  и сетей;

- - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Тополинский сельсовет;

- - поддержание коммунальной инфраструктуры в удовлетворительном состоянии, необходимом для комфортного проживания населения, а так же дальнейшего развития муниципального образования Тополинский сельсовет;

- - увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Контроль исполнения реализации мероприятий схемы:

- Оперативный контроль осуществляет глава муниципального образования Тополинский сельсовет.

- Общие сведения о муниципальном образовании Тополинский сельсовет

Топольное — село в Хабарском районе Алтайского края России. Административный центр и единственный населённый пункт Тополинского сельсовета. Село Топольное расположено на берегу озера Малое Топольное. Это проточный водоём  расположенный в нижнем течении р. Бурла.

Территория Тополинского сельсовета находится на северо-западе Алтайского края с равнинным рельефом. Региональный уклон поверхности в северо-восточном направлении.

Тополинский сельсовет граничит с  территориями  Новоильинского сельсовета Хабарского района, Устьянского и Лесновского сельсоветов Бурлинского района, Аксенихенского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области.
  Дата образования Тополинского сельсовета – 02.12.2003 г.

На территории муниципального образования Тополинский сельсовет насчитывается 125 дворов, где проживает более 200 человек.

- Из образовательных объектов на территории села находится школа. Из объектов культуры на территории Тополинского сельсовета находится дом культуры. Из объектов здравоохранения и социального обеспечения находится ФАП. Из общественных зданий и сооружений на территории села находятся: администрация Тополинского сельсовета, почта России и пожарная часть. Из предприятий торговли и общественного питания находятся частные магазины.

- Рисунок 1 - Географическое положение муниципального образования

- Тополинский сельсовет

Таблица 1 - Среднемесячная и годовая температура воздуха

| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний максимум, °C | −14 | −13 | −4 | 8 | 18 | 24 | 26 | 23 | 17 | 7 | −4 | −11 |
| Средний минимум, °C | −22 | −22 | −14 | −2 | 6 | 11 | 13 | 11 | 5 | −1 | −11 | −19 |

Глава I. Схема водоснабжения муниципального образования

- Тополинский сельсовет.

- 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

    - Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования Тополинский сельсовет и деление территории округа на эксплуатационные зоны.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надёжной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоснабжение населённых пунктов Хабарского района базируется на использовании подземных вод, которые эксплуатируются водозаборными скважинами (централизованные и локальные водопроводы) и индивидуальными шахтными колодцами. Поверхностные речные воды для водоснабжения сел не используются ввиду того, что требуются существенные затраты на комплексную водоочистку и водоподготовку.

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения поселения является система водоснабжения МУП Хабарского района «ХКХ».

В настоящее время в Тополинском сельсовете централизованное водоснабжение осуществляется из подземных скважинных водозаборов. Основным источником водоснабжения являются подземные воды.

Село Топольное

Населённый пункт имеет централизованную систему водоснабжения, источником которого являются подземные воды. В селе функционирует 1 водозабор, предназначенный для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в него входит скважина.АС 11/72 ,место положения с. Топольное,глубина 80 метров.

Водозабор расположен в центральной части села, обеспечивает водоснабжение общественных зданий и сооружений  и более чем 80% жилого сектора. Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети. Водопроводная сеть выполнена из чугунных (диаметром 114 мм), полиэтиленовых  (диаметром 58, 68 мм) и стальных труб (диаметром 58, 100 мм). В пределах участка особо охраняемые природные территории, земли ограниченного пользования, земли обороны и безопасности, родовых угодий коренных малочисленных народов, особых условий Министерства обороны Российской Федерации природоохранных и других возможных ограничений отсутствуют.

Водоснабжение оставшейся части жилого сектора осуществляется от личных водозаборных сооружений (частных скважин и колодцев).

Водоснабжение населения, объектов социально - бытового обслуживания, организаций осуществляют: МУП Хабарского района «ХКХ», для которых установлены тарифы на холодное водоснабжение. Договоры с населением на предоставление коммунальных услуг заключаются организациями самостоятельно.

Для обеспечения населения качественной питьевой водой в нормативных объёмах требуется проведение мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых систем водоснабжения.

    - Описание территорий муниципального образования Тополинский сельсовет, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На территориях, не охваченных централизованными системами водоснабжения, используются шахтные колодцы, поверхностные источники водоснабжения, либо пользующихся водой из водопроводных колонок.

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Централизованная система водоснабжения муниципального образования Тополинский сельсовет представляет подъём и транспортировку до потребителя питьевой воды. Не централизованное водоснабжение предназначено для удовлетворения потребностей в воде без транспортировки по трубопроводам. На территории муниципального образования

Тополинский сельсовет имеется нецентрализованное водоснабжение в районах индивидуальной жилой застройки. Там водоснабжение осуществляется от индивидуальных источников (колодцев).

Технологические зоны водоснабжения определяются для каждого водопроводного сооружения.

При отсутствии водопроводных сетей население использует воду из шахтных и трубчатых колодцев.

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

- Техническое обследование централизованных систем водоснабжения за последние годы не проводилось.

      - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

- В настоящее время в Тополинском сельсовете централизованное водоснабжение осуществляется из подземных скважин водозаборов. Основным источником водоснабжения являются подземные воды.

- Рисунок 2 . Обзорная карта расположения водозаборов подземных вод администрации Тополинского сельсовета в с. Топольное.

- В сельском поселении действует одна водозаборная скважина:

- Таблица 2 - водооборот по участку

| - № скв. | - Целевое назначение | - Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - м3 /сут. | - Тыс. м3/год |
| - АС 1/2010 | - Питьевое и хозяйственно - бытовое | - 48 | - 17 |

- Таблица 3 - сведения по скважинам

| - № скв. | - Глубина - м3 | - Водоносный горизонт | - Дебит , - м3/сут. | - Понижение уровня | - Динамический уровень воды | - Размеры зоны санитарной охраны (радиус), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - АС 1/2010 | - 91 | - N12-3 | - 288 | - - | - - | - 30 |

1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

- питьевая вода по своему содержанию соответствует санитарным нормам и требованиям, но водозаборные скважины недостаточно защищены от возможного загрязнения из-за отсутствия зон строгого режима, выгребных ям на территории 2-го пояса в силу размещения на селитебных территориях.

Качество воды определяется по ряду показателей СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормам перед её поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора в наружной и внутренней сети.

Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды:

- водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности воды;

- жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются особо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно;

- окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды;

- аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности человека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды аммиаком. Аммиак (NH3) – это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружающую среду;

- сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придаёт воде определённые вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишённая солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;

- мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины;

- цветность - обусловлена наличием в воде растворённых органических веществ;

- железо, марганец - их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов;

- кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах;

- азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды;

- фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержание от 0,7 до 1,2 мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а избыток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз.

- Таблица 4 - качество добываемых подземных вод

| - Водоносный горизонт | - Тип воды по химическому составу | - Сухой остаток - мг/дм3 | - Жёсткость - мг-экв/дм3 | - Водо-родный показа-тель - рН | - Несоответствие качества СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - наименование показателей | - максимальное превышение ПДК |
| - N12-3 | - - | - <1000 | - <7,0 | - 6,0-9,0 | - Не отмечается |  |

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объёма воды, и установленного уровня напора (давления).

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъёма, подготовки и транспортировки питьевой воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м3) рассчитывается отдельно для каждого источника водоснабжения и считается как отношение потреблённой водозаборными сооружениями совместно со станциями первого подъёма и сооружениями водоподготовки и водоочистки электрической энергии к объёму выработанной и поданной в сети водоснабжения воды за отчётный период.

Расчёт текущего удельного потребления электроэнергии рассчитан как отношение потреблённой всеми сооружениями ВЗУ (насосные станции, станции водоподготовки, иное) за отчётный период электроэнергии к объёму поставленной воды в сети поселения. Свободный напор воды в системе водоснабжения принят 26 м для пятиэтажной застройки, согласно своду правил 31.13330.2016 СП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*).

Для расчёта максимально возможной энергоэффективности ВЗУ, сооружений водоподготовки или транспортировки воды берутся затраты электроэнергии на подъём воды насосными станциями в составе ВЗУ (как основных потребителей электроэнергии) при максимально возможном КПД работы станции:

где Imax – максимальная теоретическая энергоэффективность ВЗУ, кВт·час/м3,

Hmin – минимальный среднегодовой требуемый напор, который должна развивать насосная станция, м вод.ст.,

ρ – плотность воды, кг/м3,

g – ускорение свободного падения у поверхности земли, м/с2,

ηmax – максимально возможное КПД насосной станции при средних режимах работы.

Максимальное КПД насосной станции рассчитывается как произведение среднего КПД насосных агрегатов на КПД электроприводов агрегатов и КПД системы частотного регулирования режимов работы насосных агрегатов. Применение системы частотного регулирования предусматривается даже в случае экономической нецелесообразности их установки (затраты на установку системы ЧР не окупаются из-за того, что рабочая точка насосной станции практически «идеально» совпадает с рабочей точкой насосных агрегатов).

Основным условием эффективной и надёжной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД.

Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно выделить две основные:

переразмеривание насосов, т.е. установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы;

регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.

Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, основные из которых приведены в таблице.

Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется характеристикой системы и графиком её изменения во времени. В каждом случае необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации.

Таблица 5− Методы снижения энергопотребления насосных систем

| Методы снижения энергопотребления насосных систем | Снижение энергопотребления |
| --- | --- |
| Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения | 10 - 60% |
| Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети | 5 - 40% |
| Регулирование путём изменения количества параллельно работающих насосов. | 10 - 30% |
| Подрезка рабочего колеса | до 20%, в среднем 10% |
| Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок | 10 - 20% |
| Замена электродвигателей на более эффективные | 1 - 3% |
| Замена насосов на более эффективные | 1 - 2% |

Задачи снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, прежде всего, путём обеспечения согласованной работы насоса и системы. Проблема избыточного энергопотребления насосных систем, находящихся в эксплуатации, может быть успешно решена за счёт модернизации, направленной на обеспечение этого требования.

В свою очередь, любые мероприятия по модернизации должны опираться на достоверные данные о работе насосного оборудования и характеристиках системы. В каждом случае необходимо рассматривать несколько вариантов, а в качестве инструмента по выбору оптимального варианта использовать метод оценки стоимости жизненного цикла насосного оборудования.

Таблица 6 - Причины повышенного энергопотребления и меры по его снижению

| Причины высокого энергопотребления | Рекомендуемые мероприятия по снижению энергопотребления | Ориентировочный срок окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие в системах периодического действия насосов, работающих в постоянном режиме независимо от потребностей системы, технологического процесса и т.п. | - Определение необходимости в постоянной работе насосов. | От нескольких дней до нескольких месяцев |
|  | - Включение и выключение насоса в ручном или автоматическом режиме только в промежутки времени. |  |
| Системы с меняющейся во времени величиной требуемого расхода. | - Использование привода с регулируемой частотой вращения для систем с преимущественными потерями на трение | Месяцы, годы |
|  | - Применение насосных станций с двумя и более параллельно установленными насосами для систем с преимущественно статической составляющей характеристики. |  |
| Переразмеривание насоса. | - Подрезка рабочего колеса. | Недели - годы |
|  | - Замена рабочего колеса. |  |
|  | - Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения. |  |
|  | - Замена насоса на насос меньшего типоразмера. |  |
| Износ основных элементов насоса | - Ремонт и замена элементов насоса в случае снижения его рабочих параметров. | Недели |
| Засорение и коррозия труб. | - Очистка труб | Недели, месяцы |
|  | - Применение фильтров, сепараторов и подобной арматуры для предотвращения засорения. |  |
|  | - Замена трубопроводов на трубы из современных полимерных материалов, трубы с защитным покрытием |  |
| Большие затраты на ремонт (замена торцовых уплотнений, подшипников) | - Подрезка рабочего колеса. | Недели-годы |
| - Работа насоса за пределами рабочей зоны, (переразмеривание насоса). | - Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения или редукторов в тех случаях, когда параметры насоса значительно превосходят потребности системы. |  |
|  | - Замена насоса на насос меньшего типоразмера. |  |
| Работа нескольких насосов, установленных параллельно в постоянном режиме | - Установка системы управления или наладка существующей | Недели |

1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Водопроводная сеть выполнена из чугунных стальных и полиэтиленовых труб диаметрами 58,68,100 и 114 мм.

Водопровод обслуживается МУП  «ХКХ» Хабарского района.

Таблица 7 − Характеристика существующих водопроводных сетей

| Улица | Диаметр | М/п | Материал | Год (закладки труб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Набережная | - О 114 | 1432 | чугунная | 1974 |
| Ломоносова | О 58 | 800 | полиэтиленовая | 2008 |
| Ленина | О 114 | 300 | чугунная | 1974 |
| Гагарина | О 114 | 300 | чугунная | 1974 |
| Первомайская | О 58 | 350 | стальная | 1982 |
| Тополинская | О 58 | 318 | стальная | 1977 |
| Тополинская | О 58 | 82 | полиэтиленовая | 2023 |
| Молодёжная | О 100 | 400 | стальная | 1980 |
| Центральная | О 114 | 800 | чугунная | 1974 |
| Центральная | О 58 | 500 | стальная | 1976 |
| Новая | О 68 | 400 | полиэтиленовая | 1986 |
| Рабочая | О 114 | 200 | чугунная | 1974 |

Всего: 5882м/п в том числе:

Полиэтиленовая - 1282 м/п;

Стальная             - 1568 м/п;

Чугунная             - 3032 м/п.

На магистральных и квартальных сетях обслуживаемой организации расположены сооружения сетей водопровода: колодцы, камеры, водоразборные колонки, пожарные гидранты и т.п.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей всех вышеуказанных систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утверждённых приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе её транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, рассчитываются из учёта срока эксплуатации:

- срок службы стальных труб принимается 20 лет,

- срок службы чугунных и пластиковых труб – 50 лет,

- бесхозные сети вне зависимости от материала считаются выработавшими свой ресурс.

Для улучшения работы системы водоснабжения необходимо предусмотреть замену всех изношенных и аварийных трубопроводов с использование полиэтиленовых труб. Также для снижения аварийности, стабилизации давления в трубопроводе и уменьшения затрат на электроэнергию возможно рассмотреть установку воздушных клапанов (вантузов) с целью устранения излишнего воздуха в системе транспортировки воды в местах его предполагаемого скопления.

Наличие воздушных «карманов» приводит к уменьшению пропускной способности трубопроводов и увеличению затрат электроэнергии на транспортировку воды. Также возрастает опасность возникновения гидравлических ударов и как следствие увеличение аварийности на сетях. Через воздушные клапаны удаляется накопившийся в трубопроводе воздух, воздушные «карманы», препятствующие движению воды, ликвидируются, и подача воды в системе стабилизируется.

В местах избыточного давления воды необходимо предусмотреть установку клапанов понижения давления, что также позволит улучшить водоснабжение и уменьшить количество аварийных ситуаций.

1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населённых пунктов муниципального образования Тополинский сельсовет , анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Отсутствует современная система автоматизации и диспетчеризации.

В связи с наличием ветхих сетей водопровода, существует проблема вторичного загрязнения воды (то есть вода питьевого качества загрязняется в разводящих сетях). Значительный износ сетей влечёт за собой увеличение количества аварий, что также отрицательно сказывается на качестве воды, подаваемой потребителю. Для решения этой проблемы необходимо увеличить темпы перекладки сетей водопровода. Запорная арматура, как и сети, имеет большой процент износа и не позволяет оперативно перекрыть повреждённый участок трубопровода, что негативно сказывается на надёжности работы системы водоснабжения с позиции бесперебойной подачи воды потребителям.

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении поселения являются:

- преждевременный износ насосного оборудования ВЗУ, как следствие неудовлетворительное качество воды;

- высокий моральный и физический процент износа трубопроводов и запорной арматуры;

- несоответствие существующего приборного учёта современным требованиям;

- высокие энергозатраты по доставке воды потребителям;

- несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству питьевой воды;

- отсутствие современных систем диспетчеризации и телемеханизации, автоматизированных систем управления режимами водоснабжения на объектах, осуществляющих водоснабжение;

- отсутствие лабораторных данных о качестве питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть;

- отсутствие на водозаборных узлах обустроенных зон санитарной охраны источников водоснабжения.

1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

- В Тополинском сельсовете система горячего водоснабжения отсутствует.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Территория Тополинского сельсовета не находится в районе распространения вечномерзлых грунтов.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Объекты, сети и сооружения на сетях системы централизованного холодного водоснабжения Тополинского сельсовета, эксплуатируемые МУП «ХКХ» Хабарского района  являются объектами муниципальной собственности и принадлежат Администрации Тополинского сельсовета

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В плане Тополинского сельского поселения до 2035 года предусматривается создание  централизованной системы водоснабжения на базе местных запасов подземных вод для 100 % охвата населения централизованным водоснабжением.

Планируется создание кольцевой сети водопровода, используя существующие магистральные сети и строительство новых.

Для обеспечения населённого пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция и строительство водопроводной сети в Тополинском сельском поселении;

- внедрение современных водоразборных устройств, установка приборов учёта;

- обеспечение надёжности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям;

- создание единой системы сооружений и магистральных трубопроводов, имеющихся при независимых источниках водоснабжения;

- максимальное сокращение эксплуатационных затрат;

- устойчивость системы водоснабжения при чрезвычайных ситуациях;

- приведение в порядок и дооборудование элементов схемы водоснабжения в соответствии с  СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- - выполнение комплекса мер по ремонту колодцев с питьевой водой.

Для обеспечения более комфортной среды проживания населения, проектом предлагается обеспечить централизованной системой водоснабжения всех потребителей поселения водой питьевого качества. Планом развития Тополинского сельского поселения предусмотрено обеспечение населения необходимым количеством воды посредством централизованного водоснабжения.

Схема водоснабжения муниципального образования разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учётом развития и преобразования территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования Тополинский сельсовет являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надёжности водоснабжения и снижения аварийности;

- реконструкция сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального образования;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счёт оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

- улучшение экологической обстановки;

- повышение надёжности водоснабжения;

- экономия электроэнергии.

Целевые показатели:

Показатели качества питьевой воды

Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:

- постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами  после водоподготовки;

- своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

- при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии;

Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения:

- при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода;

- внедрение системы диспетчеризации

Показатели качества обслуживания абонентов:

- реконструкция сетей централизованного водоснабжения;

- увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;

- сокращение времени устранения аварий

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

- замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- использование современных систем трубопроводов и арматуры, исключающих потери воды из системы;

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно -правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки, не имеющей централизованного водоснабжения;

В таблице отражены базовые и целевые показатели системы водоснабжения муниципального образования Тополинский сельсовет.

Таблица 8 - Целевые и базовые показатели системы водоснабжения

| Группа | Целевые показатели на 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,% |  | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,% |  | 0 |
| 2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 5,8 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | 5 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей,% |  | 89 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | - |
|  | 3. Охват абонентов приборами учёта (доля абонентов с приборами учёта по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |
|  | население |  | 3 |
|  | промышленные объекты |  | - |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | - |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объёма подачи (в процентах) |  | - |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  | - |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВтч/м3 | - |
|  |  | на подачу – кВтч/м3 | - |

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития России.

Здоровье и продолжительность жизни человека во многом зависят от качества потребляемой питьевой воды, поскольку именно качество воды в значительной мере определяет характер и уровень инфекционных и неинфекционных заболеваний, генетических болезней, особенности развития организма человека.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе, относится совершенствование технологии подготовки питьевой воды, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки.

Основными принципами водоснабжения являются:

-	государственные	гарантии	первоочередного обеспечения водой граждан в целях удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья;

-	государственный контроль и регулирование вопросов водоснабжения, подотчётность организаций, ответственных за питьевое водоснабжение, органам исполнительной власти и местного самоуправления, а также органам государственного надзора и контроля, органам по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в пределах их компетенции;

-	обеспечение безопасности, надёжности и управляемости систем водоснабжения с учётом их технологических особенностей и выбора источника водоснабжения на основе единых стандартов и нормативов, действующих на территории Российской Федерации, приоритетное использование для питьевого водоснабжения подземных источников;

-	учёт и платность водоснабжения;

-	государственная	поддержка	производства	и	поставок	оборудования,	материалов	для водоснабжения, а также химических веществ для очистки и обеззараживания воды;

-	отнесение систем водоснабжения к важным объектам жизнеобеспечения.

Основными направлениями развития системы водоснабжения Тополинского сельского поселения являются:

-	удовлетворение потребности всего населения в питьевой воде соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно - эпидемиологическими правилами;

-повышение	доступности	проживающего	населения	к	системам	централизованного водоснабжения;

-повышение надёжности систем централизованного водоснабжения.

В плане Тополинского сельского поселения до 2035 года предусматривается создание централизованной системы водоснабжения на базе местных запасов подземных вод для 100 % охвата населения централизованным водоснабжением.

Планируется создание кольцевой сети водопровода, используя существующие магистральные сети и строительство новых.

Для обеспечения населённого пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

-	реконструкция и строительство водопроводной сети в Тополинском сельском поселении;

-	внедрение современных водоразборных устройств, установка приборов учёта;

-	обеспечение надёжности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям;

-	создание единой системы сооружений и магистральных трубопроводов, имеющихся при независимых источниках водоснабжения;

-	максимальное сокращение эксплуатационных затрат;

-	устойчивость системы водоснабжения при чрезвычайных ситуациях;

-- выполнение комплекса мер по ремонту колодцев с питьевой водой.

Для обеспечения более комфортной среды проживания населения, проектом предлагается обеспечить централизованной системой водоснабжения всех потребителей поселения водой питьевого качества. Планом развития Тополинского сельского поселения предусмотрено обеспечение населения необходимым количеством воды посредством централизованного водоснабжения.

В связи с описанными выше проблемами при работе с существующими стальными трубопроводами водоснабжения,  предложено провести полную замену сетей водоснабжения на трубопроводы из нержавеющей стали.

Нержавеющей сталью называется сплав, содержащий в своём составе не менее 13% хрома. Такая сталь является коррозионностойкой в обычной или слабоагрессивной среде.

Водопроводные металлические трубы из нержавеющих сталей имеют ряд ценных преимуществ:

- длительный срок эксплуатации;

- высокую стойкость к обычной и электрохимической коррозии;

- химическую инертность ко многим агрессивным средам;

- высокие гигиенические характеристики;

- эстетически привлекательный внешний вид.

Однако, даже нержавеющая сталь способна окисляться, если содержание хлора в питьевой воде, транспортируемой по коммуникациям водопровода, превышает допустимые нормы. В этом случае на внутренней поверхности труб образовываются очаги ржавления. Однако, при нормализации состава водной среды, эти участки ингибируются и в дальнейшем материал, по-прежнему, противостоит ржавчине. Для профилактики, участки труб водопровода, по которым подаётся концентрированный раствор хлора для дезинфекции систем водоснабжения, рекомендуется периодически промывать, чтобы нивелировать вредное воздействие хлора.

Несмотря на более высокую стоимость исходных материалов, затраты на прокладку коммуникаций водопровода из нержавейки, в конечном итоге, сопоставимы с расходами на комплектацию трубопроводов из другого материала, с учётом отсутствия расходов на техническое обслуживание и минимальные сроки компоновки при применении системы опрессовки.

Кроме трёх описанных сценариев развития централизованной системы водоснабжения в схеме предложены мероприятия необходимые к реализации независимо от выбранного варианта:

- Замена устаревших насосных агрегатов на существующих насосных станциях.

- Необходима реконструкция ветхих сетей трубопроводов водоснабжения.

- Строительство новых водопроводных сетей для обеспечения перспективы.

- Установка приборов учёта воды у потребителей.

При расчётах максимального суточного водопотребления коэффициент суточной неравномерности, согласно своду правил 31.13330.2012 СП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*) принят равным 1,3.

В результате реализации мероприятий Программы предполагается:

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, снижение количества аварийных ремонтов водопроводных сетей и оборудования за счёт обновления и улучшения надёжности работы инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение доступа для населения к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведёт к повышению качества жизни граждан;

- снижение нерациональных затрат предприятий отрасли ЖКХ при предоставлении жилищно-коммунальных услуг;

- создание экономических условий по стимулированию предприятий ЖКХ к эффективному и рациональному хозяйствованию, совершенствованию тарифной политики, а также максимальное использование собственных ресурсов и возможностей для качественного, устойчивого, экономически выгодного и социально приемлемого обслуживания потребителей.

- 1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.

Нормы водопотребления для населения приняты согласно СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для населения принята норма водопотребления - 150 л/сут на 1 человека (с учётом улучшения уровня комфорта жилого фонда - перспективные балансы - 250 л/сут на 1 человека.).

Таким образом, учитывая вышеприведённые данные, потенциалом повышения эффективности использования ресурсов и уменьшения себестоимости воды является уменьшение потерь воды.

Учёт потреблённой воды в значительной степени производится по санитарно - гигиеническим нормам на одного человека и один кв. метр занимаемой площади, что даёт большие погрешности и приводит к количественному небалансу между поднятой и потреблённой водой.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определён по формуле:

Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м3/сут,

- gcр – норма водопотребления, л/сут на 1 чел;

- N – расчётное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки муниципального образования;

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению на территории муниципального образования Тополинский сельсовет  составляют:

- для многоквартирных или жилых домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением с ваннами длиной 1500-1700 мм – 4,8 м3 в месяц на 1 человека;

- для многоквартирных домов коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением с общими душевыми на этаж – 2,7 м3 в месяц на 1 человека.

Водопотребление прочими потребителями (объектами социально-культурного назначения, бюджетными учреждениями и т.д.) определяется также по нормам водопотребления для различных видов водопользователей в соответствии с СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.

Таблица 9 - Общий баланс потребления холодной воды

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| 1 | Всего | 17520 | 34.5 | 48 | 2 | 0,5 |

1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Таблица 10 - Территориальный баланс потребления холодной воды

| Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| c. Топольное | 17520 | 34,5 | 48 | 2 | 0,5 |
| Итого | 17520 | 34,5 | 48 | 2 | 0,5 |

1.3.3. Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населённых пунктов муниципального образования Тополинский сельсовет (пожаротушение, полив и др.).

Таблица 11 - Структурный баланс потребление холодной воды

| Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| c. Топольное |  |  |  |  |  |
| Население | 12264 | 24,5 | 33,6 | 1,4 | 0,3 |
| Объекты социальной сферы | 292 | 0,6 | 0,8 | 0,03 | 0,008 |
| Потери | 4964 | 9,4 | 13,6 | 0,57 | 0,19 |
| Итого | 17520 | 34,5 | 48 | 2 | 0,5 |

Население - 70%, объекты социальной сферы - 2%, потери 28%.

Объем водопотребления складывается из объёмов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, хозяйственное водоснабжение предприятий местной промышленности, противопожарные нужды муниципального образования Тополинский сельсовет , полив территории и зелёных насаждений.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Таблица 12 - Сведения о фактических потерях воды при её транспортировке

| Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, мЗ/сут. | Максимальный суточный расход, мЗ/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| c. Топольное |  |  |  |  |  |
| Потери | 4964 | 9,4 | 13,6 | 0,57 | 0,19 |

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 13- Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды

| Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, мЗ/сут. | Максимальный суточный расход, мЗ/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| c. Топольное |  |  |  |  |  |
| Население | 12264 | 24,5 | 33,6 | 1,4 | 0,3 |

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учёта питьевой, технической воды и планов по установке приборов учёта;

Сведения по приборам учёта на сооружениях водоснабжения отсутствуют.

1.3.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения потребителей муниципального образования Тополинский сельсовет не осуществляет

1.3.7. Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении  питьевой, технической воды и величины потерь  питьевой, технической воды при её транспортировке с указанием требуемых объёмов подачи и потребления  питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Исходя из того, что утверждённые балансовые запасы поверхностных вод из водохранилища на участках действующего ВЗУ Тополинского сельсовета составляют 1000 м3/сутки, для обеспечения централизованным водоснабжением перспективных потребителей городского округа на рассматриваемый период строительство новых источников водоснабжения не потребуется.

1.3.8. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Согласно части 1 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны её деятельности.

Согласно части 2 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", статусом гарантирующей организации наделяется организация, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и канализационные сети, если к водопроводным и канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение.

Согласно Правилам и критериям определения организации, наделённой статусом гарантирующей организации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2023) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". Редакция от 11.06.2023, Администрации Тополинского сельсовета рекомендуется для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Тополинского сельсовета наделить статусом гарантирующей организацией:

- МУП  «ХКХ» Хабарского района.

Установить зоной деятельности МУП  «ХКХ» Хабарского района территорию Тополинского сельсовета.

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учётом планов мероприятий по приведению качества питьевой  воды в соответствие с установленными требованиями).

Проектом предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения. Схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения.

Для обеспечения указанной потребности в воде, с учётом подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения и обеспечения качественных услуг по водоснабжению населения, необходимы следующие мероприятия:

- замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- использование современных систем трубопроводов и арматуры, исключающих потери воды из системы;

- прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки, не имеющей централизованного водоснабжения;

1.4.1. Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта воды и их применении при осуществлении расчётов за потреблённую воду

Сведения об оснащённости приборами учёта населения и бюджетных организаций на момент разработки схемы отсутствуют.

Предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учёта воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учёта воды.

На ближайшую перспективу необходимо оборудование приборами учёта всех абонентов централизованной системы водоснабжения.На перспективу рекомендуется диспетчеризация коммерческого учёта водопотребления с наложением её на ежесуточное потребление по насосным станциям, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов её подачи.

1.4.2. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В Муниципальном образовании Тополинский сельсовет отсутствует необходимость устройства дополнительных насосных станции.

Схемой водоснабжения предлагается проведение капитального ремонта существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

- 1.4.3.Обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества

Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счёт использования оборудования, рассчитанного на необходимые параметры потребления воды. Мероприятия по обеспечению надёжности обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов.

1.4.4.Сокращение потерь воды при её транспортировке.

В рамках мероприятий, направленных на сокращение потерь воды при её транспортировке, схемой предлагается замена изношенных участков трубопроводов сети водоснабжения, а также замена арматуры, находящейся в аварийном состоянии.

1.4.5.Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды

Для определения точных показателей загрязнений и возможности подбора требуемой схемы очистки, необходимо провести анализы по следующим показателям:

- микробиологические;

- органолептические;

- обобщённые;

- неорганические и органические вещества;

- радиологические.

Необходимо периодически производить отбор проб добываемой воды и лабораторные испытания на соответствие качества нормативным показателям. После заключения лаборатории, при необходимости, корректируется работа очистных сооружений, их состав и производительность.

Кроме того должны быть запроектированы зоны санитарной охраны водных объектов, установлены их границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации поселения. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые требования к ним.

- 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

На формирование химического состава подземных вод значительное влияние оказывает антропогенный фактор. Источниками загрязнения являются неорганизованные стоки сельскохозяйственных угодий и населённого  пункта, а также недостаточно очищенные стоки канализационных очистных сооружений в с.Топольное. Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. Эксплуатация водопроводной сети, а также её строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоёмы и на рельеф. При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

В целях обеспечения санитарно - эпидемиологической надёжности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). В муниципальном образовании разработаны проекты зон санитарной охраны.

Мероприятия для зон санитарной охраны.

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населённые пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоёма. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твёрдых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твёрдых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приёмниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса, разрешается проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определённой площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешённых органами санитарно - эпидемиологической службы.

1.6. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

Оценка стоимости основных мероприятий производится после разработки проектно-сметной документации.

- 1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

- при расчёте тарифов в сфере водоснабжения;

- при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке производственных программ регулируемых организаций.

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

- 1.8.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путём эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учёт в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации муниципального образования Тополинский сельсовет .

Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОПОЛИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ.

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования Тополинский сельсовет.

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования Тополинский сельсовет  и деление территории округа на эксплуатационные зоны.

В населённом пункте МО Тополинский сельсовет централизованная система канализации отсутствует. Общественные и производственные здания в с. Топольное – частично оборудованы септиками. У населения сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в уличные туалеты и в выгребные ямы.

Утилизация жидких бытовых отходов осуществляется на полях фильтрации. В пределах муниципального образования действует 1 поле фильтрации у с. Топольное, на которое вывозятся ЖБО из  населённого пункта (с. Топольное). Вывоз отходов на поля фильтрации осуществляется специализированным автотранспортом.